## Slide 1
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN IOT (INTERNET DE LAS COSAS) PARA MONITOREO Y ALARMA REMOTA DE FALLAS ELÉCTRICAS CON TECNOLOGÍA SIGFOX Y PLATAFORMA UBIDOTS
VICTOR ARRIAGADA MARTINEZ

## Slide 2: Contenidos
IoT – Principios y fundamentos, Alcances, Limitaciones y partes fundamentales
Diseño e implementación de un prototipo IoT
  Hardware
    Estructura (Diagrama)
    Disposición de componentes en tarjeta
    Módulos y componentes
    Firmware
    Programación del microcontrolador
  Telecomunicaciones
    Red SigFox
  Plataforma IoT
    Ubidots
Resultados
  Fallas programadas
  Gráficos de mensajes
  Tabla de errores en lecturas de voltaje
Conclusión y recomendaciones
Demostración

## Slide 3: Internet de las cosas – IoT
Principios y fundamentos
Alcances y limitaciones
Partes Fundamentales

## Slide 4: Principios y fundamentos
Objetos conectados a internet.
IoT desde el año 2009.
Bajo costo.
Bajo consumo energético.
Seguridad robusta.
Ejemplo.

## Slide 5: Objetos conectados a internet

## Slide 6: Alcances y limitaciones
Dispositivos de menor tamaño – batería.
Baja capacidad de procesamiento – consumo energético.
Redes de baja banda ancha – cantidad de datos.
Radiofrecuencias.

## Slide 7: Partes Fundamentales
Hardware
  Microcontrolador
  Sensores y actuadores
  Alimentación y/o respaldo de energía
Telecomunicaciones
  LTE-M / NB-IoT
  Lora / SigFox
Software en la nube
  Plataformas IoT
    Ubidots

## Slide 8: Diseño e implementación de un prototipo IoT
Hardware
  Estructura (Diagrama)
  Módulos y componentes
  Firmware
  Programación del microcontrolador
Telecomunicaciones
  Red SigFox
Plataforma IoT
  Ubidots

## Slide 10: Hardware - Estructura (Diagrama)

## Slide 11: Hardware - Módulos y componentes

## Slide 36: Hardware - Firmware
Metodología
  Modo Testeo
  Modo Integración
    Alta prioridad
      Modulo RTC, Modulo AC y Modulo SigFox
    Media prioridad
      Modulo OLED, Modulo MicroSD y Modulo ADC
    Baja prioridad
      Pulsadores Switch y Leds

## Slide 37: Hardware - Firmware

## Slide 55: Hardware - Programación del microcontrolador
Lenguaje de programación
  MicroPyton
Entorno de desarrollo
  ATOM
  Visual Studio Code
Código Ejemplo
  miPrimerPrograma.py

## Slide 60: Telecomunicaciones - Red SigFox

## Slide 61: Telecomunicaciones - Red SigFox

## Slide 62: Telecomunicaciones - Red SigFox

## Slide 63: Telecomunicaciones - Red SigFox

## Slide 64: Telecomunicaciones - Red SigFox

## Slide 65: Plataforma IoT - Ubidots

## Slide 66: Plataforma IoT - Ubidots

## Slide 67: Plataforma IoT - Ubidots

## Slide 68: Plataforma IoT - Ubidots

## Slide 69: Resultados - Fallas programadas febrero
 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
10-02-2020 | OK | OK | OK |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11-02-2020 |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK | OK |  | 
12-02-2020 | OK |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  | OK |  |  | OK | 
13-02-2020 |  |  | OK |  | OK | OK | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  | 
14-02-2020 |  |  | OK | OK |  |  | OK |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | OK | OK |  |  |  | 
15-02-2020 | OK |  |  | OK |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16-02-2020 |  |  |  | OK | OK |  |  |  |  |  |  | OK | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK
17-02-2020 |  |  |  |  |  |  |  | OK | OK |  | OK | OK | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18-02-2020 |  |  |  | OK | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK | OK | OK
19-02-2020 | OK |  |  |  |  | OK | OK |  |  |  |  |  | OK | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20-02-2020 | OK |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  | OK
21-02-2020 |  |  |  |  | OK |  |  | OK | OK |  |  |  | OK |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | 
22-02-2020 |  |  |  | OK | OK |  | OK |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  |  | OK |  |  | 
23-02-2020 |  |  | OK |  |  |  |  |  |  | OK |  | OK |  |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  | 
24-02-2020 | FALLÓ EL CARGADOR DE 5V (QUEMADO), LO QUE PROVOCÓ QUE EL SISTEMA DESCARGARA LA BATERIA Y SE APAGARA.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
25-02-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
26-02-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
27-02-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
28-02-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
29-02-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | OK | Falla provocada y registrada exitosamente en plataforma IoT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | Falla del prototipo no especificado, no registrado en plataforma IoT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 70: Resultados - Fallas programadas marzo
 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
09-03-2020 |  |  | OK | OK |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  |  |  | OK | OK |  |  |  | 
10-03-2020 |  |  |  | OK |  |  |  |  |  |  | OK |  |  | F |  |  |  | OK |  |  |  |  |  | OK
11-03-2020 | OK |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  |  | 
12-03-2020 |  | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | 
13-03-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | OK | F |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK | OK
14-03-2020 |  |  | OK | OK |  |  |  | OK | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK | OK |  | 
15-03-2020 |  |  |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  |  |  |  |  |  | OK |  | OK |  |  |  | OK | 
16-03-2020 |  |  | OK |  | OK | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | OK |  |  |  |  | 
17-03-2020 |  |  | OK | OK |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  | OK
18-03-2020 | OK |  |  |  |  |  | OK | OK | OK |  |  |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19-03-2020 | OK |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  | OK |  |  |  |  |  |  | OK | 
20-03-2020 |  |  |  |  | OK |  | OK |  |  |  |  |  |  |  | OK |  | N | N |  |  |  |  |  | 
21-03-2020 | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK | OK
22-03-2020 |  |  |  |  |  |  |  | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  | 
23-03-2020 |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | 
24-03-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  |  |  |  |  | 
25-03-2020 |  |  |  |  | OK | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK | F |  |  | 
26-03-2020 |  | OK | OK | OK |  |  |  |  |  |  | OK | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
27-03-2020 | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  | OK | OK |  |  |  | OK |  |  |  |  | 
28-03-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | OK | OK |  |  |  | OK | OK |  |  | 
29-03-2020 |  |  |  |  | F |  | F |  |  |  |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  |  |  |  |  | 
30-03-2020 |  |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
31-03-2020 |  |  |  | OK | OK | OK |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | OK |  |  |  | 
 | OK | Falla provocada y registrada exitosamente en plataforma IoT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | F | Falla provocada exitosamente pero no registrado en plataforma IoT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | N | Falla humana al no programar el dispositivo SONOFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | Falla del prototipo no especificado, no registrado en plataforma IoT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 71: Resultados - Gráficos febrero
Chart: Mensajes diarios periodo 1
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Mensajes perdidos por dia | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
Mensajes enviados por dia | 96 | 94 | 99 | 95 | 97 | 84 | 98 | 99 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 99 | 99 | 29
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 72: Resultados - Gráficos febrero
Chart: Calidad de señal en % periodo 1
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Promedio diario en % | 0.48177 | 0.46543 | 0.46717 | 0.48684 | 0.4768 | 0.47619 | 0.46684 | 0.4697 | 0.4575 | 0.49505 | 0.4925 | 0.48267 | 0.475 | 0.47475 | 0.4899 | 0.49138

## Slide 73: Resultados - Gráficos febrero
Chart: SNR por día en el periodo 1
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
SNR | 14.34 | 13.01 | 14.34 | 13.92 | 14.55 | 12.75 | 13.18 | 13.46 | 15.04 | 14.59 | 15.14 | 14.12 | 14.03 | 15.51 | 14.94

## Slide 74: Resultados - Gráficos febrero
Chart: RSSI por día en el periodo 1
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
RSSI | -115 | -116 | -119 | -119 | -118 | -117 | -118 | -118 | -116 | -116 | -116 | -117 | -117 | -116 | -117

## Slide 75: Resultados - Gráficos marzo
Chart: Mensajes diarios periodo 2
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Mensajes perdidos por dia | 2 | 8 | 12 | 15 | 17 | 9 | 16 | 12 | 7 | 14 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | 13 | 6 | 8
Mensajes enviados por dia | 5 | 93 | 89 | 86 | 87 | 91 | 84 | 91 | 92 | 87 | 96 | 97 | 95 | 97 | 98 | 93 | 95 | 98 | 96 | 79 | 82 | 87 | 91 | 92
Total mensajes por dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 76: Resultados - Gráficos marzo
Chart: Calidad de señal en % periodo 2
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Promedio diario en % | 35 | 44.3548 | 45.2247 | 44.186 | 46.2644 | 42.5824 | 42.8571 | 42.5824 | 41.3043 | 43.9655 | 45.5729 | 49.4845 | 47.8947 | 49.2268 | 48.4694 | 45.6989 | 48.1579 | 48.4694 | 47.9167 | 44.3038 | 43.5976 | 45.4023 | 48.6264 | 47.2826

## Slide 77: Resultados - Gráficos marzo
Chart: SNR por día en el periodo 2
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SNR | 11.41 | 12.03 | 11.88 | 12.75 | 11.87 | 11.18 | 11.45 | 10.57 | 11.65 | 12.9 | 12.77 | 13.22 | 13.75 | 13.47 | 12.73 | 13.61 | 11.8 | 11.21 | 11.06 | 9.58 | 10.41 | 10.7 | 12.05 | 9.52

## Slide 78: Resultados - Gráficos marzo
Chart: RSSI por día en el periodo 2
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
RSSI | -119 | -120 | -121 | -119 | -120 | -121 | -120 | -122 | -120 | -121 | -121 | -119 | -118 | -119 | -120 | -119 | -119 | -119 | -120 | -121 | -120 | -119 | -117 | -120

## Slide 79: Resultados - Tabla de errores en voltajes
 | Voltaje AC - Red eléctrica |  | Voltaje DC - batería LiPo | 
 | PZEM-004T ± 0,5% | Multímetro ± 1,2% | Divisor de voltaje | Multímetro ± 0,8%
Medición | 223,2 V | 222 V | 4,12 V | 4,17 V
Error % | 0,54 % |  | 1,20 % | 

## Slide 80: Conclusiones y recomendaciones
Envío de datos a Internet de forma simple.
Gran abanico de soluciones IoT.
Uso de ráfagas de mensajes
Otras alternativas en caso de uso domótico o presupuesto limitado.
Integración con otras tecnologías
Buzzer, Alerta de descarga batería, monitorear salida de cargador 5V
Testear transmisión real con analizador de espectro.

## Slide 81: Demostración

## Slide 82: Muchas Gracias